Oljeutskiller Type Odin SUK-H NS 14

Våtvolum oljeutskiller 13,0 kbm.

Har integrert sandfang med våtvolum 2,8 kbm.

Testet og godkjent etter NS-EN-858-1 ”Class 1”

(Byggforsk-sertifikat nr. 0542 og 1266).

Dimensjonert etter NS-EN-858-2.

Komplett oljeutskiller med koalesensfilter for etterpolering av utløpsvannet for å tilfredsstille skjerpede rensekrav fra SFT av 01.01.2007 (maks. 50 mg/l i reell drift)

Rhodius koalesensfilter-matte som består av syrefaste - og polypropylen tråder montert i rustfri ramme. Koalesensfilteret er av meget høy kvalitet for å sikre utgående oljekonsentrasjon lavere enn 20-50 mg/l i reell drift.

Koalesensfilteret sikrer også utgående oljekonsentrasjon lavere enn 5 mg/l i en normert test ifølge NS-EN-858-1 ”Class 1”

Utskilleren leveres i overflatebehandlet stål med innvendig monterte magnesium offeranoder.

(Kjøresterk konstruksjon)

Prøvetakingskum Ø 400mm for oljeutskiller

I overflatebehandlet stål, komplett med Furnes kumlokk og flytende støpejernsramme.

Utformet slik at det kan tas representative vannprøver i en turbulent vannstrøm.

Alarmsentral for oljeutskiller

Med lyd og lyssignal og potensialfri kontakt for tilknytning til SD-anlegg.

Type Micro Matic OMS-1 og OMS-føler.

Gir signal ved max. oljelagtykkelse.